## стр.1
Форма №3-ИП
Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
ОАО "Миассводоканал" на 2016-2030 г.г.
№ п/п | Наименование мероприятий |  | Краткое описание (в т.ч.обоснование необходимости, цель реализации) | Описание и место расположения объекта |  | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
[6 empty] | Наименование | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Про-финанси-ровано к N | в т.ч. по годам | [20 empty] | Остаток финанси-рования
[6 empty] | показателя |  | до | после |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
[6 empty] | (протяжённость, |  | реализации | реализации
[6 empty] | пропуск.способ-ть, |  | мероприятия | мероприятия
иные)
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | [6 empty] | 28
Мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения
Группа 1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения , не связанных с подключением новых объектов капстроительства:
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения с указанием строящихся участков сетей, их протяжённости, пропускной способности
1.1.1. | Реконструкция НФС (в части реконструкции ВН-1; НФС ИГУ; прокладка водовода от ВН-1 до НФС ИГУ) |  | Повышение надежности предоставления услуги водоснабжения, снижение аварийности на сетях водоснабжения | Миасский городской округ. ВН-1: замена насосов, арматуры, трубопроводов, строительство камеры для приборов учёта количества воды, в т.ч. насосы с характеристиками Q= 1100 м3/час, Н=39 м.вод.ст, N = 160 кВт (2 рабочих, 1 резервный), задвижки Д400-500 с ручным приводом заменяются на затворы поворотные с электроприводом. |  | ВН-1: замена насосов, арматуры, трубопроводов, строительство камеры для приборов учёта количества воды, в т.ч. насосы с характеристиками Q= 1100 м3/час, Н=39 м.вод.ст, N = 160 кВт (2 рабочих, 1 резервный), задвижки Д400-500 с ручным приводом заменяются на затворы поворотные с электроприводом. Водовод Ф 700 ,L=7,0 км. ВН-2: Q= 1100 м3/час, Н=47 м.вод.ст, N = 185 кВт (2 рабочих, 2 резервных) | 1.Гарантированная продолжительность оказания услуг в течение суток (часов в сутки) 2.Число аварий на водопроводных сетях, приводящих к разовым отключениям (ед/км) | 24 0,5 | 24 0,4 | 2022 | 2030 | 296826.76 |  | 19: 49879.4; 20: 22794.6; 26: 106981.6; 27: 117171.16 | [6 empty] | Объекты позиций 4-11 таблицы 2 технического задания
ВСЕГО по Группе 1: | [11 empty] | 296826.76 |  | 19: 49879.4; 20: 22794.6; 26: 106981.6; 27: 117171.16
Группа 2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
2.1. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), за исключением сетей водоснабжения (водоотведения) с указанием технических характеристик
2.1.1. | Реконструкция ВН-4 (реконструкция ВН 4 по ул.Победы, включая резервуары по ул.Солнечной в Центральной части г.Миасса) |  | Повышение надёжности работы системы водоснабжения отдельных районов. | г.Миасс, ул.Победы |  | ВН-4: Q=306 м3/час; 5384 м3/сутки; Резервуары 2х1000 м3; 2х2000 м3 | 1.Доля населения, проживающего в жилых домах, присоединенных к системе централизованного водоснабжения (%) 2.Доля присоединенных к системе водоснабжения, обеспеченных приборами учета (%) на вводах в жилые дома на вводах в частные дома на остальных нежилых объектах | 24 65 55 65 | 24 70 65 75 | 2017 | 2017 | 92012.79 |  | 14: 92012.79 | [6 empty] | Объекты позиций 4, 7, 8, 9 таблицы 2 технического задания
2.1.2. | Реконструкция ВН-5,6. (Модернизация водонасосной станции ВН-5 с установкой энергоэкономичного насосного оборудования в г.Миассе Челябинской области; Модернизация водонасосной станции ВН-6 с установкой энергоэкономичного насосного оборудования в г.Миассе Челябинской области) |  | Повышение надёжности работы системы водоснабжения отдельных районов, повышение энергетической эффективности. Обеспечение возможности управления гидравлическими режимами ВН. | Миасский городской округ |  | ВН-5: Q=40-80 м3/час; Н=100 м.вод.ст; N = 37 кВт; ВН-6: Q=200 м3/час; Н=65 м.вод.ст; N = 110 кВт; | Удельное потребление электроэнергии системы водоснабжения, кВт*ч/м3 | 0.92 | 0.9 | 2029 | 2029 | 10921 |  | 26: 10921 | [6 empty] | Объекты позиций 9,3 таблицы 2 техническогго задания
ВСЕГО по Группе 2: | [11 empty] | 102933.79 |  | 14: 92012.79; 26: 10921
Группа 3. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включённые в прочие группы мероприятий
3.1.1. | Реконструкция Атлянского водоразбора, в том числе: Техническое перевооружение системы обеззараживания воды Атлянского водозабора на основе установок по производству комбинированного дезинфиканта. |  | Повышение качества питьевой воды. Исключение возникновения ЧС техногенного характера | Миасский городской округ |  | Ликвидация существующей технологической схемы хлорирования. Монтаж двх установок для производства диоксида хлора "ДХ-100-5", максимальной производительностью 500 гр. Диоксида хлора в час (1 рабочая, 1 - резервная) | 1.Число нормативно обустроенных ЗСО на водозаборах (%) 2. Число водозаборов, обеспеченных утвержденными запасами подземных вод (доля водозаборов,эксплуатирующих подземные воды с утвержденными запасами,%) | 90 60 | 100 100 | 2016 | 2016 | 12700 |  | 13: 12700 | [6 empty] | Объект позиции 3 таблицы 2 технического задания
3.1.2. | Техническое перевооружение системы обеззараживания воды Кысы-Кульского водозабора (ВН-13) на основе мембранных электролизеров |  | Повышение качества питьевой воды. Исключение возникновения ЧС техногенного характера | Миасский городской округ |  | Ликвидация существующей технологической схемы хлорирования. Установка электролизеров типа SEO-25 - 2 шт (в т.ч. 1 резервный). Общая производительность новой установки - 50 кг активного хлора в сутки. | Соответствие результатов анализов нормируемых показателей воды,установленным нормативным требованиям (доля проб соответствующих требованиям, %) | 94.5 | 95 | 2016 | 2016 | 16200 |  | 13: 16200 | [6 empty] | Объект позиции 3 таблицы 2 технического задания
Всего по группе 3. | [11 empty] | 28900 |  | 13: 28900 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ИТОГО по водоснабжению | [11 empty] | 428660.55 |  | 28900 | 92012.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49879.4 | 22794.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117902.6 | 117171.16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения
Группа 1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капстроительства:
1.1. Строительство новых сетей водоотведения с указанием строящихся участков сетей, их протяжённости, пропускной способности
1.1.1. | Строительство напорной части коллектора (Реконструкция напорного коллектора в Южной части города в г.Миассе) |  | Повышение надёжности водоотведения отдельных районов города, улучшение экологической ситуации. | Миасский городской округ, Южная часть |  | Д315 - 305 п.м.; Д400 - 1681 п.м.;Д630 - 2379,9 п.м.; КНС-11 модульного типа Q= 443 м3/час; Н= 38,7 м.вод.ст; N = 85 кВт | Число аварий и засоров на сетях канализации, приводящих к разовым отключениям (ед/км) | 0.52 | 0.5 | 2021 | 2022 | 110119 |  | 18: 90000; 19: 20119 | [6 empty] | Объекты позиций 10,11 таблицы 2 технического задания
1.1.2. | Строительство наружных сетей водоотведения. Строительство напорно-самотечного коллектора бытовых сточных вод с КНС |  | Повышение надежности работы объекта и системы водоотведения отдельных районов города. Обеспечение возможности управления гидравлическими режимами КНС. | Миасский городской округ, п.Первомайский |  | Д300 - 1186,4 п.м.; 2Д150 - 802,4 п.м.; Комплектно-блочная КНС Д=2400 мм; Н= 10,5 м; Q= 150 м3/час; Н= 34,8 м.вод.ст; N = 26 кВт | 1.Гарантированная продолжительность оказания услуг в течение суток (часов в сутки) 2. Доля населения, проживающего в жилых домах, присоединенных к системе цетрализованного водоотвнедения (%) | 24 73 | 24 77 | 2018 | 2018 | 30515 |  | 15: 30515 | [6 empty] | Объект позиции 5 таблицы 2 технического задания
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей вододоотведения с указанием их технических характеристик
1.2.1 | Строительство КНС-6, расположенной в Южной части города Миасса; |  | Повышение энергетической эффективности работы объектов, повышение надежности работы системы водоотведения отдельных районов города. Обеспечение возможности управления гидравлическими режимами КНС. | Миасский городской округ, Южная часть |  | КНС заводского изготовления; Ёмкость КНС стеклопластиковая в сборе; Д 1500 мм, Н = 9,0 м (подводящий лоток 6,5 м); Q=105 м3/час; Н= 25 м.вод.ст. | кВт*ч/м3 | 0.97 | 0.94 | 2016 | 2016 | 8295 |  | 13: 8295 | [6 empty] | Объект позиции 11 таблицы 2 технического задания
1.2.2 | Строительство КНС-8, расположенной в Южной части города Миасса; |  | Повышение энергетической эффективности работы объектов, повышение надежности работы системы водоотведения отдельных районов города. Обеспечение возможности управления гидравлическими режимами КНС. | Миасский городской округ, Южная часть |  | КНС заводского изготовления; Ёмкость КНС стеклопластиковая в сборе; Д 2000 мм, Н = 6,5 м (подводящий лоток 4,0 м); Q=200 м3/час; Н= 50(20) м.вод.ст.; N= 55,5 кВт | кВт*ч/м3 | 0.9 | 0.88 | 2022 | 2022 | 27779 |  | 19: 27779 | [6 empty] | Объекты позиций 10,11 таблицы 2 технического задания
1.2.3 | Строительство КНС-15, расположенной в п.Первомайском города Миасса |  | Повышение энергетической эффективности работы объектов, повышение надежности работы системы водоотведения отдельных районов города. Обеспечение возможности управления гидравлическими режимами КНС. | Миасский городской округ, п.Первомайский |  | КНС заводского изготовления; Ёмкость КНС стеклопластиковая в сборе; Д 1500 мм, Н = 8,0 м (подводящий лоток 5,15 м); Q=100 м3/час; Н= 20 м.вод.ст.; N= 15,75 кВт | кВт*ч/м3 | 0.97 | 0.94 | 2017 | 2017 | 8176 |  | 14: 8176 | [6 empty] | Объект позиции 5 таблицы 2 технического задания
ВСЕГО по Группе 1: | [11 empty] | 184884 |  | 8295 | 8176 | 30515 | 0 | 0 | 90000 | 47898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
2.1. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения, с указанием технических характеристик
2.1.1. | Модернизация канализационной насосной станции № 1 г.Миасса; Модернизация канализационной насосной станции № 2 г.Миасса с установкой энергоэффективного оборудования; Модернизация канализационной насосной станции № 16 г.Миасса с установкой энергоэкономичного оборудования; Модернизация канализационной насосной станции № 17 г.Миасса с установкой энергоэкономичного оборудования |  | Повышение энергетической эффективности работы объектов, повышение надежности работы системы водоотведения отдельных районов. Обеспечение возможности управления гидравлическими режимами КНС. | г.Миас, ост. "Садовая"; г.Миасс, п.Динамо; г.Миасс, п.Динамо, ул.Готвальда |  | КНС №1: Q = 800 м3/час; Н= 40 м.вод.ст; N= 238 кВт; КНС №2: Q = 1140 м3/час; Н= 46 м.вод.ст; N= 210 кВт; КНС №16: Q = 80 м3/час; Н= 12 м.вод.ст; N= 4,7 кВт; КНС №17: Q = 270 м3/час; Н= 35 м.вод.ст; N= 90 кВт | кВт*ч/м3 | 0.87 | 0.8 | 2026 | 2030 | 76700 |  | 23: 10000; 24: 19000; 25: 23000; 26: 9900; 27: 14800 | [6 empty] | Объект позиции 5 таблицы 2 технического задания
2.1.2. | Модернизация канализационной насосной станции № 9 г.Миасса с установкой энергоэкономичного оборудования; Модернизация канализационной насосной станции № 10 г.Миасса с установкой энергоэкономичного оборудования; Модернизация канализационной насосной станции № 13 г.Миасса с установкой энергоэкономичного оборудования |  | Повышение энергетической эффективности работы объектов, повышение надежности работы системы водоотведения отдельных районов. Обеспечение возможности управления гидравлическими режимами КНС. | г.Миасс, п.Миасс-2; г.Миасс, ул.Герцена; г.Миасс, п.Первомайский |  | КНС №9: Q = 100 м3/час; Н= 27 м.вод.ст; N= 15 кВт; КНС №10: Q = 100 м3/час; Н= 27 м.вод.ст; N= 15 кВт; КНС №13: Q = 80 м3/час; Н= 24 м.вод.ст; N= 13,5 кВт | Численность производственного персонала поставщика услуг (чел/1000 населения) | 2.8 | 2.3 | 2019 | 2019 | 14685 |  | 16: 14685 | [6 empty] | Объект позиции 11 таблицы 2 технического задания
ВСЕГО по Группе 2: | [11 empty] | 91385 |  | 0 | 0 | 0 | 14685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 19000 | 23000 | 9900 | 14800
Группа 3. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включённые в прочие группы мероприятий
3.1.1. | Строительство станции обеззараживания (техническое перевооружение системы обеззараживания стоков на очистных сооружениях водоотведения с.Селянкино на основе мембранных электролизеров). |  | Повышение экологической безопасности , эффективности работы очистных сооружений водоотведения. Исключение возникновения ЧС техногенного характера | Миасский городской округ, с.Селянкино |  | Установка электролизеров типа SEO-150 - 3 шт. (в т.ч. 1 резервный). Общая производительность 450 кг активного хлора в сутки. Ликвидация существующей технологической схемы хлорирования.Качество сбрасываемых сточных вод по нормируемым показателям. Соответствие результатов анализов нормируемых показателей установленным нормативным требованиям | Соответствие результатов анализов нормируемых показателей сточной воды,установленным нормативным требованиям (доля проб соответствующих требованиям, %) | 85 | 85.5 | 2017 | 2017 | 30668 |  | 14: 30668 | [6 empty] | Объекты позиций 1-11 таблицы 2 технического задания
3.1.2. | Модернизация блока доочистки стоков (реконструкция очистных сооружений, станция обезвоживания осадка, реагентное хозяйство с целью удаления фосфатов). |  | Повышение экологической безопасности , эффективности работы очистных сооружений водоотведения. Обеспечение параметров НДС с целью исключения загрязнений водного объекта | Миасский городской округ, с.Селянкино |  | Станция обезвоживания - 60 м3/сутки; удаление фосфатов - содержание в стоках не более 0,2 мг/дм3. Качество сбрасываемых сточных вод по нормируемым показателям. Соответствие результатов анализов нормируемых показателей установленным нормативным требованиям | Соответствие результатов анализов нормируемых показателей сточной воды,установленным нормативным требованиям (доля проб соответствующих требованиям, %) | 87 | 91 | 2024 | 2025 | 256102 |  | 21: 82232; 22: 173870 | [6 empty] | Объекты позиций 1-11 таблицы 2 технического задания
3.1.3. | Реконструкция очистных сооружений водоотведения в г.Миассе Челябинской области-(модернизация вторичных отстойников №1, № 2 верхней линии). |  | Повышение экологической безопасности , эффективности работы очистных сооружений водоотведения. Обеспечение параметров НДС с целью исключения загрязнений водного объекта | Миасский городской округ, с.Селянкино |  | Установка илососов Д= 18 м; Н= 3,8 м; N= 2 кВт | Соответствие результатов анализов нормируемых показателей сточной воды,установленным нормативным требованиям (доля проб соответствующих требованиям, %) | 86 | 87 | 2024 | 2024 | 17768 |  | 21: 17768 | [6 empty] | Объекты позиций 1-11 таблицы 2 технического задания
Всего по группе 3. | [11 empty] | 304538 |  | 0 | 30668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 173870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по водоотведению | [11 empty] | 580807 |  | 8295 | 38844 | 30515 | 14685 | 0 | 90000 | 47898 | 0 | 100000 | 173870 | 10000 | 19000 | 23000 | 9900 | 14800 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ИТОГО по программе | [11 empty] | 1009467.55 |  | 37195 | 130856.79 | 30515 | 14685 | 0 | 90000 | 97777.4 | 22794.6 | 100000 | 173870 | 10000 | 19000 | 23000 | 127802.6 | 131971.16
Руководитель регулируемой организации
| М.П. |  |  |  | Ф.И.О.

## Лист1
Форма № 2-ИП
Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
ОАО "Миассводоканал"
(наименование регулируемой организации)
[10 empty] | на | 2016-2030 |  |  | годы
№ п/п | Наименование мероприятий |  | Краткое описание (в т.ч.обоснование необходимости, цель реализации) | Описание и место расположения объекта |  | Основные технические характеристики | [5 empty] | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
[6 empty] | Наименование | Ед. изм. | Значение показателя | [6 empty] | Всего | Про-финанси-ровано к N | в т.ч. по годам | [14 empty] | Остаток финанси-рования | в т.ч. за счет платы за под-ключение
[6 empty] | показателя |  | до | после | [7 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
[6 empty] | (протяжённость, |  | реализации | реализации
[6 empty] | пропуск.способ-ть, |  | мероприятия | мероприятия
иные)
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 | 12
Мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения (водоотведения)
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях подключения объектов капстроительства абонентов, с указанием точек подключения, количества и нагрузки новых подключенных объектов):
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения (водоотведения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков сетей, их диаметра и протяжённости, иных технических характеристик
1.1.1 | Строительство второй нитки Иремельского водовода от НС-1 подъёма Иремельского ВЗУ до железнодорожного моста (Д700 мм, L=26,75 км) |  | Повышение надёжности работы системы водоснабжения | Миасский городской округ |  | Д700 мм, L=26,75 км
1.1.2 | Реконструкция НФС (в части реконструкции ВН-1; НФС ИГУ; прокладка водовода от ВН-1 до НФС ИГУ) |  | Повышение надёжности работы системы водоснабжения. Возможность регулировок гидравлических режимов работы системы водоснабжения с целью подключения дополнительных абонентов | Миасский городской округ | [7 empty] | 2022 | 2030 |  | 296826.76 |  | в т.ч. по годам 2022: 49879.4; в т.ч. по годам 2023: 22794.6; в т.ч. по годам 2029: 106981.6; в т.ч. по годам 2030: 117171.16
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного водоснабжения (водоотведения), за исключением сетей водоснабжения (водоотведения), в целях подключения потребителей
1.2.1 | Строительство и реконструкция ВНС третьего подъёма и станций подкачки в том числе:
1.2.1.1 | Реконструкция ВН-4 (реконструкция ВН 4 по ул.Победы, включая резервуары по ул.Солнечной в Центральной части г.Миасса) |  | Повышение надёжности работы системы водоснабжения отдельных районов. Увеличение пропускной способности системы водоснабжения с целью подключения дополнительных абонентов | Миасский городской округ | [7 empty] | 2017 | 2017 |  | 92012.79 |  | в т.ч. по годам 2022: 92012.79
1.2.1.2 | Реконструкция ВН-5,6. (Модернизация водонасосной станции ВН-5 с установкой энергоэкономичного насосного оборудования в г.Миассе Челябинской области; Модернизация водонасосной станции ВН-6 с установкой энергоэкономичного насосного оборудования в г.Миассе Челябинской области |  | Повышение надёжности работы системы водоснабжения отдельных районов, повышение энергетической эффективности. Обеспечение возможности управления гидравлическими режимами ВН с целью подключения дополнительных абонентов | Миасский городской округ | [7 empty] | 2029 | 2029 |  | 10921 |  | в т.ч. по годам 2029: 10921
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения (водоотведения) в целях подключения объектов капстроительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяжённости, иных технических характеристик
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), за исключением сетей водоснабжения (водоотведения), в целях подключения потребителей
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 1.
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), не связанных с подключением новых объектов капстроительства абонентов
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения (водоотведения) с указанием строящихся участков сетей, их протяжённости, пропускной способности
2.1.1
2.1.2
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), за исключением сетей водоснабжения (водоотведения) с указанием их технических характеристик
2.2.1
2.2.2
Всего по группе 2.
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения (водоотведения) с указанием участков таких сетей, их протяжённости, пропускной способности, иных технических характеристик
3.1.1
3.1.2
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), за исключением сетей водоснабжения (водоотведения) с указанием технических характеристик
3.2.1
3.2.2
Всего по группе 3.
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), не включённые в прочие группы мероприятий
4.1.1 | Реконструкция Атлянского водоразбора, в том числе: Техническое перевооружение системы обеззараживания воды Атлянского водозабора на основе установок по производству комбинированного дезинфиканта. |  | Повышение качества питьевой воды. Исключение возникновения ЧС техногенного характера | Миасский городской округ | [7 empty] | 2016 | 2016 |  | 12700 |  | в т.ч. по годам 2016: 12700
4.1.2 | Техническое перевооружение системы обеззараживания воды Кысы-Кульского водозабора (ВН-13) на основе мембранных электролизеров |  | Повышение качества питьевой воды. Исключение возникновения ЧС техногенного характера | Миасский городской округ | [7 empty] | 2016 | 2016 |  | 16200 |  | в т.ч. по годам 2016: 16200
Всего по группе 4.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения)
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения (водоотведения)
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), за исключением сетей
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5.
ИТОГО по программе
Руководитель регулируемой организации
| М.П. |  |  |  | Ф.И.О.