## стр.1
Форма №5-ИП
График реализации мероприятий инвестиционной программы ОАО "Миассводоканал", включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию
№ п/п |  | Наименование мероприятия |  | Месторасположение объекта | Параметры вводимого в эксплуатацию объекта | Этапы строительства | [14 empty] | Стоимость всего,тыс.руб. Год ввода в эксплуатацию
[6 empty] | 2016 | 2017 | 218 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Мероприятия по системе водоснабжения
1. |  | Реконструкция Атлянского водоразбора, в том числе:
1.1. |  | Техническое перевооружение системы обеззараживания воды Атлянского водозабора на основе установок по производству комбинированного дезинфиканта. |  | 3: Миасский городской округ; 4: Ликвидация существующей технологической схемы хлорирования. Монтаж двх установок для производства диоксида хлора "ДХ-100-5", максимальной производительностью 500 гр. Диоксида хлора в час (1 рабочая, 1 - резервная); Этапы строительства 2016 5: х; Этапы строительства 2030 20: 12 700,00 2016 год
2. |  | Строительство второй нитки Иремельского водовода от НС-1 подъема Иремельского ВЗУ до железнодорожного моста (Д700 мм, L=26,75 км)
2.1. |  | Реконструкция НФС (в части реконструкции ВН-1; НФС ИГУ; прокладка водовода от ВН-1 до НФС ИГУ) |  | 3: Миасский городской округ; 4: ВН-1: Q=1100 м3/час;Н=39 м; N=160 кВт (2 рабочих, 1 резервный); ВН-2 Q=1100 м3/час;Н=47 м; N=185 кВт (2 рабочих, 2 резервных); Водовод Ф 700 мм, L=7,0 км; Этапы строительства 2022 11: х; Этапы строительства 2023 12: х; Этапы строительства 2029 18: х; Этапы строительства 2030 19: х; Этапы строительства 2030 20: 296 826,76 2030 год
3. |  | Строительство и реконструкция ВНС третьего подъема и станций подкачки в том числе:
3.1. |  | Реконструкция ВН-4 (Реконструкция ВН-4 по ул.Победы, включая резервуары по ул.Солнечной в Центральной части г.Миасса) |  | 3: г.Миасс, ул.Победы; 4: Q=306 м3/час; 5384 м3/сутки; Резервуары 2х1000 м3; 2х2000 м3; Этапы строительства 2017 6: х; Этапы строительства 2030 20: 92 012,79 2017 год
3.2. |  | Реконструкция ВН-5,6. (Модернизация водонасосной станции ВН-5 с установкой энергоэкономичного насосного оборудования в г.Миассе Челябинской области; Модернизация водонасосной станции ВН-6 с установкой энергоэкономичного насосного оборудования в г.Миассе Челябинской области) |  | 3: г.Миасс, ул.Хлебозаводская; г.Миасс, ул.Севастопольская; 4: ВН-5: Q=40-80 м3/час; Н=100 м.вод.ст; N = 37 кВт; ВН-6: Q=200 м3/час; Н=65 м.вод.ст; N = 110 кВт;; Этапы строительства 2029 18: х; Этапы строительства 2030 20: 10 921,00 2029 год
4. |  | Техническое перевооружение системы обеззараживания воды Кысы-Кульского водозабора (ВН-13) на основе мембранных электролизеров |  | 3: г.Миасс, ул.Гоголя; 4: Ликвидация существующей технологической схемы хлорирования. Установка электролизеров типа SEO-25 - 2 шт (в т.ч. 1 резервный). Общая производительность новой установки - 50 кг активного хлора в сутки.; Этапы строительства 2016 5: х; Этапы строительства 2030 20: 16 200,00 2016 год
Мероприятия по системе водоотведения
1. |  | Реконструкция и строительство сетей и КНС системы водоотведения в рамках существующей схемы водоотведения г.Миасса
1.1. |  | Строительство наружных сетей водоотведения. Строительство напорно-самотечного коллектора бытовых сточных вод с КНС |  | 3: г.Миасс, п.Первомайский; 4: Д300 - 1186,4 п.м.; 2Д150 - 802,4 п.м.; Комплектно-блочная КНС Д=2400 мм; Н= 10,5 м; Q= 150 м3/час; Н= 34,8 м.вод.ст; N = 26 кВт; Этапы строительства 218 7: х; Этапы строительства 2030 20: 30 515,00 2018 год
1.2. |  | Строительство напорной части коллектора (Реконструкция напорного коллектора в Южной части города в г.Миассе) |  | 3: г.Миасс, ул. 60 лет Октября; 4: Д315 - 305 п.м.; Д400 - 1681 п.м.;Д630 - 2379,9 п.м.; КНС-11 модульного типа Q= 443 м3/час; Н= 38,7 м.вод.ст; N = 85 кВт; Этапы строительства 2021 10: х; Этапы строительства 2022 11: х; Этапы строительства 2030 20: 110 119,00 2022 год
1.3. |  | Модернизация канализационных насосных станций с установкой энергоэкономичного насосного оборудования: КНС-1, 2, 9, 10, 13, 16, 17.
|  | Модернизация канализационной насосной станции № 1 г.Миасса; Модернизация канализационной насосной станции № 2 г.Миасса с установкой энергоэффективного оборудования; Модернизация канализационной насосной станции № 16 г.Миасса с установкой энергоэкономичного оборудования; Модернизация канализационной насосной станции № 17 г.Миасса с установкой энергоэкономичного оборудования |  | 3: г.Миасс, остановка "Садовая"; г.Миасс район вертодрома; г.Миасс, п.Динамо; г.Миасс,п.Динамо, ул.Готвальда; 4: КНС №1: Q = 800 м3/час; Н= 40 м.вод.ст; N= 238 кВт; КНС №2: Q = 1140 м3/час; Н= 46 м.вод.ст; N= 210 кВт; КНС №16: Q = 80 м3/час; Н= 12 м.вод.ст; N= 4,7 кВт; КНС №17: Q = 270 м3/час; Н= 35 м.вод.ст; N= 90 кВт; Этапы строительства 2026 15: х; Этапы строительства 2027 16: х; Этапы строительства 2028 17: х; Этапы строительства 2029 18: х; Этапы строительства 2030 19: х; Этапы строительства 2030 20: 76 700,0 КНС-1 - 2027 год; КНС-2 - 2028 год; КНС-16 - 2029 год; КНС-17 - 2030 год
|  | Модернизация канализационной насосной станции № 9 г.Миасса с установкой энергоэкономичного оборудования; Модернизация канализационной насосной станции № 10 г.Миасса с установкой энергоэкономичного оборудования; Модернизация канализационной насосной станции № 13 г.Миасса с установкой энергоэкономичного оборудования |  | 3: г.Миасс, п.Миасс-2; г.Миасс, ул.Герцена; г.Миасс, п.Первомайский; 4: КНС №9: Q = 100 м3/час; Н= 27 м.вод.ст; N= 15 кВт; КНС №10: Q = 100 м3/час; Н= 27 м.вод.ст; N= 15 кВт; КНС №13: Q = 80 м3/час; Н= 24 м.вод.ст; N= 13,5 кВт; Этапы строительства 2019 8: х; Этапы строительства 2030 20: 14 685,00 2019 год
1.4. |  | Строительство КНС-6, расположенной в Южной части города Миасса |  | 3: г.Миасс, пер.Автомеханический; 4: КНС заводского изготовления; Ёмкость КНС стеклопластиковая в сборе; Д 1500 мм, Н = 9,0 м (подводящий лоток 6,5 м); Q=105 м3/час; Н= 25 м.вод.ст.; Этапы строительства 2016 5: х; Этапы строительства 2030 20: 8 295,00 2016 год
|  | Строительство КНС-8, расположенной в Южной части города Миасса |  | 3: г.Миасс, пер.Рабочий; 4: КНС заводского изготовления; Ёмкость КНС стеклопластиковая в сборе; Д 2000 мм, Н = 6,5 м (подводящий лоток 4,0 м); Q=200 м3/час; Н= 50(20) м.вод.ст.; N= 55,5 кВт; Этапы строительства 2022 11: х; Этапы строительства 2030 20: 27 779,00 2022 год
|  | Строительство КНС-15, расположенной в п.Первомайском города Миасса |  | 3: г.Миасс, п.Первомайский; 4: КНС заводского изготовления; Ёмкость КНС стеклопластиковая в сборе; Д 1500 мм, Н = 8,0 м (подводящий лоток 5,15 м); Q=100 м3/час; Н= 20 м.вод.ст.; N= 15,75 кВт; Этапы строительства 2017 6: х; Этапы строительства 2030 20: 8 176,00 2017 год
2. |  | Реконструкция и развитие очистных сооружений канализации (ФОС)
2.1. |  | Строительство станции обеззараживания (техническое перевооружение системы обеззараживания стоков на очистных сооружениях водоотведения с.Селянкино на основе мембранных электролизеров). |  | 3: Миасский городской округ, с.Селянкино; 4: Установка электролизеров типа SEO-150 - 3 шт. (в т.ч. 1 резервный). Общая производительность 450 кг активного хлора в сутки. Ликвидация существующей технологической схемы хлорирования.Качество сбрасываемых сточных вод по нормируемым показателям. Соответствие результатов анализов нормируемых показателей установленным нормативным требованиям; Этапы строительства 2017 6: х; Этапы строительства 2030 20: 30 668,00 2017 год
2.2. |  | Модернизация блока доочистки стоков (реконструкция очистных сооружений, станция обезвоживания осадка, реагентное хозяйство с целью удаления фосфатов). |  | 3: Миасский городской округ, с.Селянкино; 4: Станция обезвоживания - 60 м3/сутки; удаление фосфатов - содержание в стоках не более 0,2 мг/дм3. Качество сбрасываемых сточных вод по нормируемым показателям. Соответствие результатов анализов нормируемых показателей установленным нормативным требованиям; Этапы строительства 2024 13: х; Этапы строительства 2025 14: х; Этапы строительства 2030 20: 256 102,0 2025 год
2.3. |  | Реконструкция очистных сооружений водоотведения в г.Миассе Челябинской области-(модернизация вторичных отстойников №1, № 2 верхней линии). |  | 3: Миасский городской округ, с.Селянкино; 4: Установка илососов Д= 18 м; Н= 3,8 м; N= 2 кВт; Этапы строительства 2024 13: х; Этапы строительства 2030 20: 17 768,00 2024 год
|  | ИТОГО: |  | Этапы строительства 2030 20: 1009467.55
Руководитель ресурсоснабжающей организации ____________________________________________
М.П.

## Лист1
Форма № 3-ИП
Целевые показатели развития системы водоснабжения и водоотведения Миасского городского округа
№ п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Сроки
|  |  | текущее значение | до 2020 | до 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Обеспечение нормативных требований качества
1.1 | Качество воды в источнике. Число нормативно обустроенных ЗСО на водозаборах | % |  | 100 | 100
1.2 | Качество питьевой воды в водопроводной сети по нормируемым показателям. Соответствие результатов анализов нормируемых показателей | доля проб, соответствуюших требованиям, % |  | 95 | 95
1.3 | Качество сбрасываемых сточных вод по нормируемым покахателям. Соответствие результатов анализов нормируемых показателей установленным нормативным тербованиям | доля проб, соответствуюших требованиям, % |  | 85 | 92
2 | Обеспечение надёжности оказания услуг
2.1 | Эксплуатационные запасы воды в источниках. Число водозаборов, обеспеченных утверждёнными запасами подземных вод | доля водозаборов, эксплуатирующих подземные воды с утверждёнными запасами, % |  | 70 | 100
2.2 | Обеспечение доступности услуг. Гарантированная продолжительность оказания услуг в течение суток | часов в сутки, не менее |  | 24 | 24
2.3 | Аварийность на сетях водопровода. Число аварий приводящих к разовым отключениям | Число аварий на 1 км сети, ед/км |  | 0.5 | 0.4
2.4 | Аварийность на сетях канализации. Число аварий и засоров, приводящих к разовым отключениям | Число аварий на 1 км сети, ед/км |  | 0.5 | 0.45
3 | Эффективность производства и управления
3.1 | Энергоэффективность, вода. Удельное потребление электроэнергии системы водоснабжения | кВт*ч/м3 |  | 1 | 0.9
3.2 | Энергоэффективность, канализация. Удельное потребление электроэнергии системы канализации | кВт*ч/м3 |  | 0.9 | 0.8
3.3 | Эффективность использования людских ресурсов. Численность производственного персонала поставщика услуг | чел/1000 населения |  | 2.1 | 2.1
3.4 | Обеспеченность приборными учётом потребления воды. Доля присоединений к системе водоснабжения, обеспеченных водомерами, в том числе:
3.4.1 | -на вводах в многоквартирные жилые дома | % |  | 80 | 95
3.4.2 | - на вводах в частные дома | % |  | 70 | 90
3.4.3 | - на остальных нежилых объектах | % |  | 80 | 95
4 | Качество работы с потребителями
4.1 | Уровень подключения к водопроводу. Доля населения, проживающего в жилых домах, присоединённых к системе централизованного водоснабжения | % от общей численности населения города |  | 90 | 95
4.2 | Уровень подключения к канализации. Доля населения, проживающего в жилых домах, присоединённых к системе централизованного водоотведения | % от общей численности населения города |  | 85 | 90
Руководитель ресурсоснабжающей организации:_________________________________________________________
М.П.